《工程技术标准及质量管控说明》

第一部分：技术标准——适用于本工程的设计和施工规范

1. 一般规定

本规范中使用的名词术语采用中华人民共和国部颁标准等标准文件中所列者。监理工程师一词是指包括监理工程师代表在内的被授予权的各级监理人员的总称。本规范与合同条款、图纸的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。

本规范在执行中，某些条文如有不明确之处，其解释权和顺序为业主、监理工程师，但必须符合合同条款中的相应规定。

各分项（分部）工程均应严格按图纸的规定和要求，业主或监理工程师的指令（示）进行施工，对图纸的任何变更，均应报业主批准。

2. 工程实施的技术标准和规范

2.1	适用于本工程的设计和施工验收规范包括但不限于：

1.工程测量规范（GBJ50026-2007）

2.建筑玻璃应用技术规程(JGJ113-2015)

3.建筑地基处理技术规范(JGJ79-2012)

4.建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)

5.建筑地基基础工程施工质量验收标准（GB50202-2018）

6.建筑涂饰工程施工及验收规程(JGJ/T29-2015)

7.高层建筑筏形与箱形基础技术规范(JGJ6-2011)

8.砌体结构工程施工质量验收规范（GB50203-2011）

09.地下工程防水技术规范(GB50108-2008)

10.地下防水工程质量验收规范(GBJ208-2011)

11.钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)

12.空间网架结构技术规程(JGJ7-2010)

13.混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015)

14.高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2010)

15.混凝土小型空心砌块建筑技术规程(JGJ/T14-2011)

16.屋面工程质量验收规范(GB50207-2012)

17.外墙饰面砖工程施工及验收规程(JGJ126-2015)

18.玻璃幕墙工程技术规范(JGJ102-2003)

19.建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)

20.建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-2018)

21.建筑防腐蚀工程施工规范(GB50212-2014)

22.装配式混凝土结构技术规程(JGJ1-2014)

23.组合钢模板技术规范(GBJ/T50214-2013)

24.钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012)

25.预应力筋用锚具、夹具和连器应用技术规程(JGJ85-2010)

26.回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T23-2011)

27.建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)

28.建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-2016)

29.压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范（GB50275-2010）

30.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2015)

31.通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2016)

32.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2015)

33.电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002)

34.火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-2007)

35.环保检测规范。

以上规范如有最新版本，按最新版本执行

2.2	在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范若有修改或新颁，应按修改或新颁的内容执行。

2.3	倘若本规范及图纸中对材料和工艺并未做出规定，已颁布的现行标准也无明确叙述，则总承包商须在订购材料或施工前，应要求业主、监理工程师进一步阐述有关事项。

2.4	对于本工程所采用的标准或规范的任何部分，当总承包商报经业主、监理工程师审批后，也可采用，但这种批准不免除或减轻总承包商根据合同规定应承担的任何责任。关于原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异，应由总承包商在向业主、监理工程师的报告中详细说明，并在期望业主、监理工程师批准的日期前至少数14天提交。如业主、监理工程师认为总承包商所建议改用的其他标准或规范不能保证工程达到相同的质量时，则总承包商仍应执行原采用的标准或规范。

第二部分：工程质量关键控制点红黄牌管理标准

1.管理检查表

发包人将根据承包人的实际承包范围(包括但不限于)，参照以下表格进行检查。

| 项目 | 序号 | 质量问题 | 黄牌 | 红牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 材 料 | 第1条 | 钢筋-理论重量、规格尺寸、复试报告、进场品牌非合同约定且无变更审批的四项中任何一项不合格 | 发现一次 | 发现二次 |
|  | 第2条 | 混凝土-强度等级不符合设计要求 | 1、非主体结构混凝土低于设计标号，设计验算不满足使用要求。 2、主体结构混凝土低于设计标号，设计验算满足使用要求。 | 主体结构混凝土低于设计标号，设计验算不满足使用要求 |
|  | 第3条 | 防水材料-型号、规格尺寸、复试报告任何一项不合格 | / | 发现一次 |
|  | 第4条 | 石材、路缘石及透水砖（台阶、外墙、室内装修、铺装等）-品种不符、规格尺寸存在下差、面型种类不符、大面积色差出现任何一项 | 1、材料规格尺寸存在下差一个期区发现5块以上 2、存在大面积色差，影响观感 | 1、品种不符 2、面型种类不符 3、第二次发现石材存在大面积色差，影响观感 |
|  | 第5条 | 龙骨及埋板-规格尺寸、单重、厚度及镀锌工艺及厚度不符合规范或合同要求 | 发现一次 | 发现二次 |
|  | 第6条 | 1、门窗-型材厚度、玻璃厚度偏差超过规范要求、五金品牌不符合要求； 2、玻璃观感效果不合格（玻璃存在气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑、倒影变形等质量缺陷影响观感效果） | 1、发现一次 2、玻璃观感质量不合格一个期区出现5块以上 | 1、发现二次 2、第二次发现不合格一个期区出现5块以上 |
|  | 第7条 | 管材-材质、管径、厚度、压力等级、环刚度等，不符合设计要求、不符合规范或合同要求 | 发现一次 | 发现二次或现场已经大面积使用 |
|  | 第8条 | 钢板、彩板原材-材质、厚度、彩板表面涂层不符合设计或合同要求，构件进场后发现钢板复试不合格。 | 材料已加工使用 （加工厂检查） | 材料已使用 （施工现场检查） |
|  | 第9条 | 高强螺栓:1、型号、规格及节点螺栓数量不符合设计要求、复试报告不合格投入使用；2、不按照规范要求进行初拧和终拧施工的。 | / | 发现一次 |
|  | 第10条 | 预制桩-桩长、桩径、表观、龄期不符合设计要求，已投入使用 | 1、桩长偏差大于±5‰L，一个期区发现5根以上。 2、表观质量不合格，一个期区发现5根以上。 | 1、桩长偏差大于±5‰L，一个期区发现10根以上。 2、桩径偏差大于5mm，一个期区发现10根以上。 3、龄期和强度等级均未达到设计要求。 |
|  | 第11条 | 回填土-土质、含水率不合格，现场已回填 | 发现一次 | 发现二次 |
|  | 第12条 | 碎石-级配、最大粒径、石料性质不符合设计要求，现场已使用。 | - 级配、最大粒径不符合设计要求 - 碎石层厚度小于设计要求 | 合同、图纸均未说明可以使用再生料，现场使用再生料且无书面沟通证据 |
|  | 第13条 | 1、乔木的胸径、冠幅、分支点高度不符合合同要求 2、大面积覆土外露、塌陷、草皮干枯、死亡。 | 1、一个期区出现5棵以上 2、一处覆土外露、塌陷5㎡小于10㎡，一处草皮干枯、死亡超过5㎡小于10㎡ | 1、一个期区出现10棵以上胸径负偏差的乔木，现场无书面沟通证据 2、一处覆土外露、塌陷超过10㎡，一处草皮干枯、死亡超过 10㎡ |
| 基 础 类 | 第14条 | 回填土施工未按图纸、规范要求分层夯实。 | 人工分层高度大于300mm小于500mm，但未对建筑造成严重影响。 | - 基础不均匀沉降 2、首层地面塌陷； 3、造成严重影响。 |
| 外 墙 类 | 第15条 | 门窗框与洞口之间缝隙大于5cm | 一个期区出现5处及以上 | 一个期区出现10处及以上 |
|  | 第16条 | 未按设计要求挂钢丝网就开始抹灰或未压玻纤网 | 一个期区出现5处及以上或单处漏挂或压的面积超过5平米 | / |
|  | 第17条 | 内外墙饰面（涂料、幕墙、面砖等）及室内地面（装饰完成面）不合格点位超过20%或严重影响观感。 | 单面墙体或地面不合格点位达20%但小于40%或影响观感 | 单面墙体或地面不合格点位超过40%或严重影响观感 |
|  | 第18条 | 后置埋件、植筋、保温板、EPS等材料需要锚固件 拉拔试验未做复试或未出复试报告已展开施工。 | 未出检验报告已展开施工 | 未做拉拔实验已展开施工 |
| 门 窗 类 | 第19条 | 1、门窗固定方式违反强制性条文规定的 2、门窗塞口不饱满不密实或切割发泡 | 一个期区超过5樘 | 1、门窗固定方式错误一个期区超过10樘 2、由于塞口问题造成漏水一个期区超过10樘。 |
| 结 构 类 | 第20条 | 柱钢筋变截面做法与图纸或图集要求不符。 | 发现一次 | 发现二次 |
|  | 第21条 | 未按图纸及规范要求加设构造柱、芯柱、圈梁、混凝土板带及抱框的 卫生间墙体根部未按照设计要求做坎台 | 一个期区超过5处 | 一个期区超过10处 |
|  | 第22条 | 1、质量问题导致主体结构产生重大质量安全隐患的。 2、现场存在重大安全隐患的 3、高大模板支撑、深基坑等危大分部分项未做专家论证的） | 2、3项，发现一次 | 1项发现一次 2、3项发现第二次 |
|  | 第23条 | 1、钢结构抛丸除锈等级未达到设计要求的。 2、屋面板锁缝方式与图纸或合同要求不一致。 | 发现一次 | 发现二次 |
| 防 水 类 | 第24条 | 防水施工验收不合格进行下道工序施工 | 发现一次 | 发现二次 |
|  | 第25条 | 屋面、墙面、卫生间、地下室等出现严重漏水（单栋楼体超过5处漏点） | 一个期区超过楼栋数的10% | 一个期区超过楼栋数的20% |
| 机 电 | 第26条 | 管道安装、电缆敷设、设备安装不符合图纸设计和规范要求 | 1、雨水斗与管道连接错误 2、管道阀门位置错误，且无法满足设计要求 3、电缆敷设不符合规范要求 4、TN-C-S配电系统重复接地不符合图纸及规范 5、电缆敷设完成后，电力进户管未按规范封堵且已完成验收 | 1、雨污水未做闭水试验，造成渗漏 2、设备品牌与合同不符或技术参数与图纸不符，且未做设计变更 3、TN-C-S配电系统重复接地未做且已完成验收 4、箱变基础通风孔低于室外地坪且存在进水风险 |
| 市 政 | 第27条 | 1、管道未进行试压，已进行回填施工 2、交工后给水、消防、热力等有压管线漏水；雨污水管线堵塞 3、井室尺寸 4、雨污水坡度 | 1项已隐蔽完成但未做试验。 3项检查井缺失，井室尺寸与图纸不符的。 | 2项交工后，给水、消防、热力等有压管线漏水；雨污水管线堵塞，造成道路二次破坏维修管线 4项雨污水出现严重倒坡的 |
|  | 第28条 | 铺装-不合格点位超过20%或严重影响观感 | 铺装不合格点位达20%但小于40%或影响观感 | 铺装不合格点位超过40%或严重影响观感 |
|  | 第29条 | 1、道路面层-路面积水严重；混凝土道路贯穿通缝、起砂、起皮，刻槽不顺直，崩边严重，表观质量差； 2、沥青、混凝土道路裂缝、坑槽、车辙明显、松散、沉陷、表观质量差。 3、沥青、混凝土面层厚度不满足设计要求。 | 1项、2项不合格点超过5处。 3项厚度检测不合格点数量大于10%小于30% | 1项、2项不合格点超过10处或观感质量极差、大范围积水 3项厚度检测不合格点数量大于30% |
| 模 板 | 第30条 | 1、多楼层连续模架体系拆模要求：现场要保证连同施工面模板支撑体系在内至少有两层模板支架。 2、模板必须配备足够可调支座体系。 | 发现一次 | 发现二次 |

2.红黄牌处罚制度

- “黄牌”处罚：每出示一张“黄牌”，将处罚施工单位2000元罚款。“红牌”处罚：每出示一张“红牌”，将处罚施工单位8000元罚款。

- 当月累计出示三次“黄牌”（不含三次）以上的在黄牌处罚基础上增计一次“红牌”，并进行“红牌”处罚。

- “黄牌”与“红牌”处罚在当期进度请款中进行扣款。